MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO

CIENAM - MÓDULO 3

ESPECIALIDADE

PLUVIAL

| 0 | ALESSANDRE | JULHO/16 | EMISSÃO INICIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3	IMPLANTAÇÃO	3

4	PROCESSO PROJETUAL	3

5	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4

5.1	NORMAS PERTINENTES	4

5.2	PRATICAS DE PROJETO	4

5.3	SOLUÇÕES ADOTADAS	4

6	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO	5

7	ANEXO 01 – QUANTITATIVOS	6

8	ANEXO 01 – CÁLCULOS	7

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as soluções adotadas na elaboração do Projeto do Módulo 3 - CIENAM - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus Federação / Ondina, na cidade de Salvador–BA.

O presente documento abrange as atividades de águas pluviais.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

O Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM foi criado em novembro de 2003 e é atualmente coordenado pelos Professores Jailson de Andrade e Milton José Porsani, respectivamente, Coordenador e Vice-Coordenador do CIENAM.

No projeto arquitetônico realizado no ano de 2006 para o CIENAM foram previstos 4 módulos de edifícios para laboratórios e um módulo de edifício administrativo. Destes foram construídos apenas dois dos módulos laboratoriais previstos no projeto.

O projeto do terceiro módulo, objeto deste documento, sofreu grandes alterações em sua configuração inicial para contemplar as novas demandas acadêmicas, visando abrigar em um só edifício não só as atividades laboratoriais como também as atividades administrativas. Neste projeto estão previstos, além de salas de laboratórios, gabinetes para coordenadores, salas de estudo para pesquisadores e estudantes, sala para recepção e guarda de amostras, sala de reunião e espaços de convivência e multiuso.

Além disso, foi estudada uma outra volumetria e implantação para a nova edificação a fim de reduzir os impactos da construção no terreno e otimizar seus espaços internos, além de adequar o edifício às normas vigentes de segurança e acessibilidade, promovendo assim o perfeito funcionamento da Unidade.

# IMPLANTAÇÃO

A implantação do edifício busca a melhor orientação solar com suas faces voltadas para o norte-sul, promovendo maior proteção ao acervo além de, conforto térmico para os usuários.

No caso das instalações pertinentes a este memorial estende-se a área interna a coberta, barrilete e áreas externas até a interligação com as redes de entrada e saída existentes no local.

# PROCESSO PROJETUAL

O processo de projeto adotado procurou compatibilizar o projeto de arquitetura e estrutura com as demais disciplinas, bem como identificar as necessidades a serem tratadas nos projetos de instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e combate a incêndio.

De posse de todas essas informações, foram desenvolvidos os projetos cujas soluções apresentamos a seguir.

# instalações de águas pluviais

## Normas pertinentes

Os projetos foram elaborados em consonância com a legislação vigente sendo empregados os seguintes conjuntos de normas técnicas:

NBR 10132:1987	Cálculos de condutor forçados - Procedimento

NBR 10844:1989 	Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento;

NBR 15527:2007 	Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos

## Praticas de projeto

O projeto de instalações de instalações de águas pluviais foi desenvolvido de modo a disciplinar a instalação de sistemas de captação, condução e afastamento das águas pluviais de superfície e de infiltração das edificações.

Também nesse projeto estão incluindo as soluções de captação das águas de drenagem do sistema de ar condicionado.

Esse projeto foi elaborado conforme os seguintes critérios:

- Garantir, de forma homogênea, a coleta de águas pluviais, acumuladas ou não, de todas as áreas atingidas pelas chuvas;

- Conduzir as águas pluviais coletadas para fora dos limites da propriedade até um sistema público ou qualquer local legalmente permitido;

- Não interligar o sistema de drenagem de águas pluviais com outros sistemas (excetuando drenagem dos equipamentos de ar condicionado);

- Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações.

- Separação dos sistemas de captação de águas pluviais aproveitáveis (coberta) das águas não aproveitáveis (pisos em geral).

## Soluções adotadas

O sistema foi desenvolvido de modo promover a captação e aproveitamento tanto das águas de chuva provenientes da coberta quanto das águas provenientes dos drenos dos equipamentos de ar condicionado.

Assim, para atendimento integral da norma NBR 15527:2007, as prumadas AP03 e AP04 (que captam água exclusivamente da cobertura) serão destinadas a área de armazenamento no reservatório inferior. As águas da AP01 e AP02 serão destinadas diretamente a rede de drenagem do Campus uma vez que captam água da laje técnica o que impede seu aproveitamento.

A água aproveitada passará por um conjunto de filtros vortex cujo objetivo é fazer o first flush (descarte dos primeiros minutos de chuva) bem como fazer uma separação de partículas sólidas em suspensão na água. O sistema Vortex permite ainda o descarte do overflow (quando o reservatório já se encontra cheio). Esse descarte também irá para a rede interna do campus.

As demais águas captadas na coberta e nos pisos do térreo seguirão para a rede interna do campus.

Os drenos de ar condicionados caminharão pela parede buscando sempre descer em locais onde não tenha vigas. Seguirão entre a laje e forro, para se conectar aos tubos verticais de águas pluviais projetadas conforme indicado em projeto.

# Equipe de elaboração de projeto / orçamento

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) – Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras

- Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) – Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos

- Arq. Clara Soledade (CAU A85603-7) – Responsável Técnico do Anteprojeto de Arquitetura

Elaboração de Projetos Hidrossanitário e Proteção e Combate a Incêndio

- José Carlos da Rocha (RNP 0500939233) – Coordenador de Contrato

- Alessandre M. A. Pereira (RNP 0500667497) – Responsável Técnico do projeto executivo de pluvial.

# ANEXO 01 – QUANTITATIVOS

|  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |
| --- | --- | --- |
|  | DRENO DE AR-CONDICIONADO |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 250,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 86,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 46,00 |
| UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 37,00 |
| UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 17,00 |
|  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM E CONEXÕES (RAMAL DE ENCAMINHAMENTO) |  |
| M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | 10,00 |
| UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 4,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 5,00 |
|  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (RAMAL DE ENCAMINHAMENTO) |  |
| M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | 100,00 |
| UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 16,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 15,00 |
| UN | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 1,00 |
| UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 18,00 |
| UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 54,00 |
| UN | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 5,00 |
| UN | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8,00 |
|  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (CONDUTORES VERTICAIS). |  |
| M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | 80,00 |
| UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 28,00 |
|  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM E CONEXÕES (CONDUTORES VERTICAIS). |  |
| M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | 68,00 |
| UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 28,00 |
|  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, E CONEXÕES . |  |
| M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | 80,00 |
| M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | 10,00 |
| M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 400 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | 17,00 |
|  | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |
| M | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 60,00 |
| M3 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | 93,15 |
| M3 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | 91,18 |
|  | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |
| M | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500MM | 46,00 |
| M2 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | 5,75 |
| M | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 30,00 |
| M | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA | 30,00 |
| UN | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 4,00 |
| UN | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 2,00 |
| UN | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2,00 |
| UN | RALO HEMISFÉRICO 100MM | 20,00 |
| UN | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 1,00 |
|  | DETALHE CAIXA DE CONTROLE E FILTRO |  |
| UN | FILTRO VORTEX WFF 300 | 1,00 |

# ANEXO 01 – CÁLCULOS

| 1. | Cálculo da vazão de projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Dados a considerar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de retorno |  |  |  |  |  |  |  |  | Coeficiente de deflúvio |  |  |  |  |  |  |
| Áreas pavimentadas |  |  |  |  | 1 | anos |  |  | Telhados |  |  |  | 0,75 | a | 1,00 |
| Coberturas / terraços |  |  |  |  | 5 | anos |  |  | Pavimentação asfáltica |  |  |  | 0,70 | a | 0,95 |
| Áreas onde não é permitido empossamento |  |  |  |  | 25 | anos |  |  | Pavimentação em paralelepipedo |  |  |  | 0,70 | a | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pavimentação em concreto |  |  |  | 0,80 | a | 0,95 |
| Intensidade pluviométrica |  |  |  |  |  |  |  |  | Gramados - terrenos arenosos |  |  |  | 0,05 | a | 0,20 |
| Conforme NBR 10844/1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | Gramados - terrenos argilosos |  |  |  | 0,13 | a | 0,35 |
| 2.2. Vazão de projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Croqui da coberta |  |  |  |  |  | Água | Intens. (mm/h) |  | Área cont. (m2) |  | Coef. de deflúvio |  | Vazão de projeto (l/min) |  |  |
|  | A | 122,00 |  | 384,89 |  | 1,00 |  | 782,61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B | 122,00 |  | 384,89 |  | 1,00 |  | 782,61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C | 122,00 |  | 62,99 |  | 1,00 |  | 128,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D | 122,00 |  | 17,33 |  | 1,00 |  | 35,24 |  |  |
| 2. | Dimensionamento da calha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Dados a considerar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de rugosidade de Manning |  |  |  |  |  |  |  |  | Coeficientes multip. da vazão de dimensionamento |  |  |  |  |  |  |
| Plástico, fibrocimento, aço, metais não ferrosos |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  | Tipo de curva |  |  | Curva a menos de 2m da saída |  | Curva entre 2 e 4m da saída |  |
| Ferro fundido, concreto alisado, alvenaria revestida |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerâmica, concreto não alisado |  |  |  |  |  | 0,013 |  |  | Canto reto |  |  | 1,2 |  | 1,1 |  |
| Alvenaria de tijolos não revestida |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | Canto arredondado |  |  | 1,1 |  | 1,05 |  |
| 2.2. Área molhada e perímetro molhado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calha | Tipo |  |  | Dimensões (m) |  |  |  |  |  | Área secção molhada (m2) |  | Perímetro molhado (m) |  | Raio hidraúlico (m) |  |
|  |  |  |  | largura/b. maior |  | Altura |  | Raio/base menor |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1 | RETANGULAR |  | 0,80 |  | 0,20 |  | 0,40 |  | 0,16 |  | 0,80 |  | 0,10 |  |
| B | 1 | RETANGULAR |  | 0,80 |  | 0,20 |  | 0,40 |  | 0,16 |  | 0,80 |  | 0,10 |  |
| Obs: tipos: 1 = retangular, 2 = semi-circular e 3 = trapezoidal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Determinação da vazão das calhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calha |  | Secção molhada |  | Raio hidraulico |  | Coef. de rugos. |  | Decliv. (m/m) |  | Vazão da calha (m3/s) |  |  | Vazão de projeto (m3/s) |  |  |
| A |  | 0,16 |  | 0,10 |  | 0,011 |  | 0,010 |  | 0,31337 |  |  | 0,00059 |  |  |
| 3. | Dimensionamento do condutor vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Abaco para dimensionamento do condutor vertical - saída com árestas vivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descida No. |  | Vazão de dimens. |  |  |  | Altura lâmina de água |  |  |  | Comp. condutor vertical |  |  |  | Diâmetro adotado |  |
| AP.01 |  | 391 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30,69 |  |  |  | Ø100 |  |
| AP.02 |  | 455 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30,69 |  |  |  | Ø100 |  |
| AP.03 |  | 35 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30,69 |  |  |  | Ø100 |  |
| AP.04 |  | 455 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30,69 |  |  |  | Ø100 |  |
| AP.05 |  | 391 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30,69 |  |  |  | Ø100 |  |
| 4. | Dimensionamento do condutor horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trecho |  | Vazão a mont. |  | Contribuição |  | Vazão a justante |  | Coef. Manning |  | Inclinação |  | φ Recomendado |  | φ Adotado |  |
| CP.01-CP.02 |  | 0 |  | 391 |  | 391 |  | 0,011 |  | 0,5% |  | Ø150 |  | Ø150 |  |
| CP.02-CP.03 |  | 391 |  | 0 |  | 391 |  | 0,011 |  | 0,5% |  | Ø150 |  | Ø150 |  |
| CP.03-CP.04 |  | 391 |  | 455 |  | 847 |  | 0,011 |  | 0,5% |  | Ø200 |  | Ø200 |  |
| CP.04-CP.05 |  | 847 |  | 455 |  | 1302 |  | 0,011 |  | 1,0% |  | Ø200 |  | Ø200 |  |
| CP.05-CP.06 |  | 1302 |  | 0 |  | 1302 |  | 0,011 |  | 1,0% |  | Ø200 |  | Ø200 |  |
| CP.06-FILTRO |  | 1302 |  | 391 |  | 1693 |  | 0,011 |  | 1,0% |  | Ø200 |  | Ø300 |  |
| FILTRO-CA.01 |  | 1693 |  | 0 |  | 1693 |  | 0,011 |  | 1,0% |  | Ø200 |  | Ø300 |  |
| CA.01-REDE |  | 1693 |  | 0 |  | 1693 |  | 0,011 |  | 0,5% |  | Ø200 |  | Ø200 |  |
| CA.02-REDE |  | 0 |  | 35 |  | 35 |  | 0,011 |  | 0,5% |  | Ø100 |  | Ø150 |  |