MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO E OBRA

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
ISAÍAS ALVES

Campus São Lázaro

ESPECIALIDADE

SANITÁRIA

| 01 | ALESSANDRE PEREIRA | JULHO/16 | REVISÃO CONFORME RELATÓRIO 045/2016 DA SUMAI - CPPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | ALESSANDRE PEREIRA | MARÇO/16 | EMISSÃO INICIAL |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3	IMPLANTAÇÃO	3

4	PROCESSO PROJETUAL	3

5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3

5.1	NORMAS PERTINENTES	3

5.2	PRATICAS DE PROJETO	4

5.3	SOLUÇÕES ADOTADAS	4

5.4	OBSERVAÇÕES GERAIS	4

5.5	DISPOSIÇÃO FINAL DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	4

6	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO	4

ANEXO A - CÁLCULO DE REDES SANITÁRIAS	5

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever soluções adotadas na elaboração do Projeto de Construção da Biblioteca Universitária Isaías Alves da UFBA - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus São Lázaro, na cidade de Salvador–BA.

O presente documento abrange as atividades de Instalações Sanitárias.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

A atual Biblioteca Universitária Isaías Alves não comporta adequadamente todo seu acervo além de não apresentar área necessária para a transição de acesso livre ao acervo solicitada pelos Sistemas de Bibliotecas da UFBA. Desta maneira, o projeto da nova Biblioteca Universitária Isaías Alves pretende atender áreas de acervo que possam ter acesso livre ao acervo, áreas administrativas, além de áreas de estudos e convivência, fortalecendo suas atividades e possibilitando um ambiente convidativo para a leitura e pesquisa.

# IMPLANTAÇÃO

A implantação do edifício busca a melhor orientação solar com suas faces voltadas para o norte-sul, promovendo maior proteção ao acervo além de, conforto térmico para os usuários. No caso das instalações pertinentes a este memorial estende-se a área interna a coberta, barrilete e áreas externas até a interligação com as redes de entrada e saída existentes no local.

# PROCESSO PROJETUAL

O processo de projeto adotado procurou compatibilizar o projeto de arquitetura e estrutura com as demais disciplinas, bem como identificar as necessidades a serem tratadas nos projetos de instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e combate a incêndio.

De posse de todas essas informações, foram desenvolvidos os projetos cujas soluções apresentamos a seguir.

# instalações sanitárias

## Normas pertinentes

Os projetos foram elaborados em consonância com a legislação vigente sendo empregados os seguintes conjuntos de normas técnicas:

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

## Praticas de projeto

O projeto foi desenvolvido seguindo os seguintes critérios:

- Permitir o rápido escoamento dos despejos;

- Facilitar os serviços de desobstrução e limpeza sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações, alvenarias e/ou estruturas;

- Impedir a passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificação;

- Impedir a formação de depósitos de gases no interior das tubulações;

- Impedir a contaminação da água para consumo;

- Não interligar o sistema de esgotos sanitários com outros sistemas;

## Soluções adotadas

As instalações sanitárias foram projetadas para atender de forma integral aos requisitos previstos na NBR 8160 e se estende desde os banheiros internos da unidade até as caixas CI-06 e CI-07 na área externa sendo que, a partir daí, serão ligadas a rede da UFBA.

## observações gerais

Na execução dos ramais de esgoto ou descarga não serão permitidas tubulações solidárias a estruturas de concreto, exceto nas passagens das paredes e dos reservatórios. As passagens através de uma estrutura (quando necessário) serão executadas de modo a permitir a montagem e desmontagem das tubulações em qualquer ocasião, sem que seja necessário danificar esta estrutura.

## DISPOSIÇÃO FINAL DOS ESGOTOS SANITÁRIOS

O projeto foi elaborado tendo como destino final ligar-se à rede de esgoto existente no local.

# EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) – Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras

- Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) – Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos

- Arq. Sheila Kajiwara (CAU A62986-3) – Corresponsável pelo Projeto de Arquitetura

Desenvolvimento do Projeto de Instalações Sanitárias

- Eng. Mayrthon Costa Junior (RNP - 060191712-0) —Coordenador de Contrato

- Eng. Alessandre Medeiros Assis Pereira (RNP 050066749-7) — Responsável Técnico do Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas

# ANEXO A - CÁLCULO DE REDES SANITÁRIAS

| 1. |  | Dimensionamento dos ramais de esgoto e descarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Ramais de descarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os ramais de descarga foram dimensionados em conformidade com o item 5.1.2 e a Tabela 3 da NBR 8160/1999 conforme descrição abaixo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparelho |  |  |  |  |  |  | UHC |  |  |  | ∅ mínimo |  |  |  | Aparelho |  |  |  |  |  |  |  | UHC |  |  |  | ∅ mínimo |  |  |  |
| Bacia sanitária |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 100 |  |  |  | Mictório |  |  |  | Válvula |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 75 |  |  |  |
| Banheira de residência |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Caixa de desc. |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Bebedouro |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Desc. Autom. |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Bidê |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | De calha (p/m) |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Chuveiro |  |  | Residência |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 40 |  |  |  | Pia de cozinha residencial |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Coletivo |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 40 |  |  |  | Pia de coz. ind. |  |  |  | Preparação |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Lavatório |  |  | Residência |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Lavagem |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Uso geral |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 40 |  |  |  | Máquina de lavar louças |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Tanque de lavar roupas |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 40 |  |  |  | Máquina de lavar roupas |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 1.2. |  | Ramais de esgoto / Ramais de ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os ramais de esgoto foram dimensionados em conformidade com o item 5.1.2 e a Tabela 5 da NBR 8160/1999 conforme descrição abaixo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os ramais de ventilação foram dimensionados com base na metodologia apresentada no item 5.2.2, letra "a" da NBR 8160/1999 e conforme os dados da Tabela 8 da mesma NBR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalhe |  | 01 |  |  |  |  | Trecho |  | 00 |  |  |  |  |  | Detalhe |  | TG-01 |  |  |  |  |  | Trecho |  | 00 |  |  |  |  |  |
| peça |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  | peça |  |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  | RE |  | RV |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  | RE |  | RV |  |
| Bacia sanitária |  |  | 3,0 |  | 6,0 |  | 18,0 |  | 24,0 |  | 100,0 |  | 75 |  | Bacia sanitária |  |  |  | 2,0 |  | 6,0 |  | 12,0 |  | 19,5 |  | 100,0 |  | 75 |  |
| Lavatório / geral |  |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | Lavatório / geral |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Tanque |  |  |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bebedouro |  |  |  | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalhe |  | 02 |  |  |  |  | Trecho |  | 00 |  |  |  |  |  | Detalhe |  | 03 |  |  |  |  |  | Trecho |  | 01 |  |  |  |  |  |
| peça |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  | peça |  |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  | RE |  | RV |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  | RE |  | RV |  |
| Bacia sanitária |  |  | 3,0 |  | 6,0 |  | 18,0 |  | 32,0 |  | 100,0 |  | 75 |  | Pia coz. ind. prep. |  |  |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 40 |  | 75 |  |
| Lavatório / geral |  |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mic c/ desc. Autom. |  |  | 4,0 |  | 2,0 |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalhe |  | 05 |  |  |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |  | Detalhe |  | 06 |  |  |  |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |  |
| peça |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  | peça |  |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  | RE |  | RV |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  | RE |  | RV |  |
| Bacia sanitária |  |  | 2,0 |  | 6,0 |  | 12,0 |  | 19,0 |  | 100,0 |  | 75 |  | Bacia sanitária |  |  |  | 1,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 12,0 |  | 100,0 |  | 75 |  |
| Lavatório / geral |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | Lavatório / geral |  |  |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanque |  |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | Chuveiro coletivo |  |  |  | 1,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalhe |  | 07 |  |  |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |  | Detalhe |  | 08 |  |  |  |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |  |
| peça |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  | peça |  |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  | RE |  | RV |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  | RE |  | RV |  |
| Pia coz. ind. lav. |  |  | 1,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 50 |  | 50 |  | Bacia sanitária |  |  |  | 2,0 |  | 6,0 |  | 12,0 |  | 20,0 |  | 100,0 |  | 75 |  |
| 0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Lavatório / geral |  |  |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Chuveiro coletivo |  |  |  | 1,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Mic c/ desc. Autom. |  |  |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Dimensionamento das caixas de gordura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As caixas de gordura (CG) foram dimensionadas conforme as recomendações do item 5.1.5.1. da NBR 8160/1999. Para o presente projeto foram definidas as seguintes Caixas de Gorduras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Para edificios convencionais (não especiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bloco / edificio / local |  |  |  |  | número de cozinhas |  |  |  | tipo de caixa |  |  |  |  |  | dimensões mínimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∅ interno |  |  |  | parte submersa |  |  |  | cap. retenção |  |  |  | tubo de saída |  |  |  |
| Copa |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | Pequena (CGP) |  |  |  |  |  | 0,3m |  |  |  | 0,2m |  |  |  | 18 l |  |  |  | DN75 |  |  |  |
| 3. |  | Dimensionamento dos tubos de queda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo de queda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TQ.01 |  |  |  | Tubo de queda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TQ.02 |  |  |  |
| peça |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | DN adotado |  | DN adotado |  | peça |  |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | DN adotado |  | DN adotado |  |
|  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  |  |  |  |  |
| Bacia sanitária |  |  | 9,0 |  | 6,0 |  | 54,0 |  | 96,0 |  | 100,0 |  | 150,0 |  | Bacia sanitária |  |  |  | 15,0 |  | 6,0 |  | 90,0 |  | 120,0 |  | 100,0 |  | 150,0 |  |
| Lavatório / geral |  |  | 9,0 |  | 2,0 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | Lavatório / geral |  |  |  | 15,0 |  | 2,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mic c/ desc. Autom. |  |  | 12,0 |  | 2,0 |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Dimensionamento do sistema de ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna de ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| peça |  |  | quant. |  | UHC |  |  |  |  |  | comp. CV |  | DN CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | unit. |  | parcial |  | total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia sanitária |  |  | 2,0 |  | 6,0 |  | 12,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavatório / geral |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mic c/ desc. Autom. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro / resid. |  |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Dimensionamento dos coletores prediais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os coletores prediais foram dimensionados com base na metodologia apresentada na Tabela 7 da NBR 8160/1999. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trecho | CI.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | trecho |  | CI.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | decliv. |  | DN |  | UHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | decliv. |  |  |
| peça |  |  |  | quant. |  | unit. |  | parcial |  | total |  |  |  |  |  | peça |  |  |  | quant. |  | unit. |  | parcial |  | total |  |  |  |  |
| Bacia sanitária |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 12 |  | 22 |  | 1,0 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 1,0 |  |  |
| Lavatório / geral |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro / resid. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Mic c/ desc. Autom. |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| trecho | CI.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | trecho |  | CI.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | decliv. |  | DN |  | UHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | decliv. |  |  |
| peça |  |  |  | quant. |  | unit. |  | parcial |  | total |  |  |  |  |  | peça |  |  |  | quant. |  | unit. |  | parcial |  | total |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 1,0 |  | 200 |  | Lavatório / geral |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 98 |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Bacia sanitária |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Bebedouro |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Tanque |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | TQ.01/TQ.02/TG.01/TS.01 |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |
| Obs: |  | Foram adotados tubulação de 150mm e 200mm nas redes sanitárias para segurança . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |