- PROJETO DE INSTALAÇÕES

- HIDROSSANITÁRIAS

- REFORMA E AMPLIAÇÃO

- CENTRO CIRÚRGICO

- ESCOLA DE ODONTOLOGIA - UFBA

- MEMORIAL TÉCNICO - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO

- ESCOLA DE ODONTOLOGIA - UFBA

26 de abril de 2009

- INTRODUÇÃO

- MEMORIAL DESCRITIVO

- ESPECIFICAÇÕES

1. INTRODUÇÃO

- O presente memorial é parte integrante do projeto de instalações hidrossanitárias para reforma e ampliação do Centro Cirúrgico da Escola de Odontologia, UFBA, situada no Campus Canela, Salvador-BA, tem por objetivo descrever o comportamento executivo e definir as especificações básicas a serem seguidas pela empresa instaladora.    Abrange os seguintes desenhos :

CC-EG-1/3; CC-HI-1/3.

As instalações deverão ser executadas seguindo-se rigorosamente as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), da concessionária local de água e o código de obras da Prefeitura.

Nenhuma mudança será feita sem o expresso consentimento do projetista, seja de especificação, ou outra qualquer, que possa afetar o dimensionamento das instalações definido no projeto.

Consideramos como similar o produto de outro fabricante que apresente as mesmas características técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais básicos, e que esteja rigorosamente dentro das prescrições normativas da ABNT, ficando a critério, e sob a responsabilidade da Fiscalização, aprovar, autorizar ou aceitar, toda e qualquer mudança das especificações aqui apresentadas, sem o conhecimento do projetista.  O uso de materiais e produtos duvidosos impede que a qualidade sempre seja uma garantia de instalações seguras e duráveis.

Os projetos antes de serem executados deverão ser aprovados pelos órgãos competentes.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. INSTALAÇÕES  HIDRÁULICO-SANITÁRIAS

a) Água Fria

A distribuição de água, para o consumo dos pontos de utilização, se fará a partir de colunas existentes, de maneira descendente, por gravidade.

As tubulações devem estar dispostas de forma que o ângulo resultante entre elas, nas mudanças de direção, seja igual ao da conexão, eliminando-se qualquer tensionamento que possa provocar rupturas instantâneas ou de longo prazo.

Os tubos aparentes devem ser suportados por braçadeiras ou qualquer dispositivo que garanta seu alinhamento.   Devem também ser utilizados suportes nos pontos de mudança de direção.   Quando forem utilizadas braçadeiras estas devem permitir a movimentação longitudinal do tubo, decorrente de pequenas dilatações estruturais ou térmicas.

O distanciamento das braçadeiras nos tubos verticais (colunas), devem ser de 2 metros e nas tubulações horizontais de 10 vezes o seu diâmetro.   Nas redes subterrâneas jamais deve ser utilizado concreto como revestimento. Neste caso, como suporte, deve ser utilizada a própria terra ou areia, sem pedras, com recobrimento mínimo de 30 cm, em calçadas, passeios e jardins, 60 cm no caso de tráfego leve, e 80 cm se pesado.

Toda a rede de água deverá sofrer teste de estanqueidade e ser submetida a uma pressão de até 50 % da pressão estática existente, durante pelo menos 10 horas.

b) Esgoto

Os esgotos primário e secundário correrão na mesma tubulação e desaguarão em tubo de queda existente.

Os suportes e braçadeiras dos tubos de esgoto serão feitos de maneira análoga ao de água fria, descrita acima.

Toda a rede de esgoto será testada quanto a continuidade, estanqueidade e declividade.    A estanqueidade deverá ser testada sob baixa pressão, com água ou ar comprimido, durante 20 minutos.

3. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

A rede de água fria utilizará tubos e conexões em PVC soldável classe 15, fabricados de acordo com a NBR-5648 ABNT. As conexões terminais para assentamento dos pontos de consumo serão do tipo LR azul, reforçada com bucha de latão.

As caixas de inspeção serão revestidas com argamassa de cimento e areia, e deverão ser construídas com fundo em meia cana para evitar acúmulo de detritos.

As caixas de gordura em alvenaria serão impermeabilizadas interna e externamente.

As louças serão brancas, do tipo pública com caixa acoplada, fabricadas de acordo com a NBR-15099, os vasos sanitários equipados com válvulas de descarga estarão de acordo com a NBR-12904, do tipo antivandalismo, terão corpo em bronze, dispositivo acústico com baixo nível de ruído, funcionamento a evitar golpe de aríete, tempo de descarga controlado por injetor automático que dispense regulagem e garanta baixo consumo de água, sistema de vedação com o emprego de anéis O´ring e mecanismo de acionamento suave, guarnições sintéticas.

A cada vaso será atribuído um assento de PVC e papeleira em louça com rolete.  Os lavatórios serão de tamanho grande sem coluna, com suporte típico regulável tipo ABS.

Os metais serão do tipo cromado com miolo extraível, corpo em bronze, canopla cromada. Os sifões, spuds, engates ou tubos de ligação, serão metálicos.    As torneiras dos lavatórios serão de abertura tipo pressão hidromecânica, assim como a do lavabo cirúrgico que terão acionamento por cotovelo.   As torneiras de pia serão do tipo 1/4 de volta, com arejador e tela de aço inoxidável, comprimento de 210mm. Os registros brutos ou com canoplas e válvulas serão corpo e castelo em bronze, gaxeta tipo industrial em amianto grafitado, auto-lubrificante, haste reforçada resistente à dezincificação.

Os chuveiros serão em metal cromado com tubo de 25cm de comprimento.

A rede de esgotos será executada em tubos e conexões de PVC esgoto fabricados de acordo com a NBR-5688 ABNT.